# ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ»

# Рабочий проект

Заказчик: 	ЗАО «ПРОСТОБАНК»

Объект:	филиал банка по адресу ОБЛАСТЬ обл. г.ГОРОД ул.УЛИЦА д.ДОМ

Часть проекта:	Система пожарной сигнализации.

Состав проекта:  Пояснительная записка, рабочие чертежи

Шифр:			17-01-08 ПС

г. ГОРОД

Содержание

| ###### 1.1. | Содержание |
| --- | --- |
| 1.2. | Ведомость рабочих чертежей. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |
| 1.3-1.5 | Пояснительная записка |

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривают мероприятия, обеспечивающие взрыво- пожаробезопасность эксплуатации систем связи.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование |
| --- | --- |
| 1.1-1.5 | Общие данные, пояснительная записка. |
| 2 | Схема соединений электрическая пожарной сигнализации. Обозначения условные. |
| 3 | План сетей пожарной сигнализации. |
| 4 | Спецификация оборудования |

### Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

#### Ссылочные документы:

| НПБ 88-2001 | «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». |
| --- | --- |
| НПБ 110-03 | «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара». |
| НПБ 104-03 | «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях». |
| РД 78.145-93 | «Руководящий нормативный документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно- пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ». |
| ПУЭ | Правила Устройства Электроустановок |

1.Общая часть

Настоящий проект разработан на  оборудование филиала ЗАО «ПРОСТОБАНК»  по адресу ОБЛАСТЬ обл. г.ГОРОД ул.УЛИЦА д.ДОМ  средствами пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре в соответствии с действующими нормативно-техническими документами:

| ПУЭ-99 | Правила Устройства Электроустановок |
| --- | --- |
| РД 78.145-93 | Руководящий нормативный документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно- пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. |
| ## СниП 11.01-95 | Инструкция о порядке разработки согласования и утверждения проектно- сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. |
| НПБ 88-2001 | «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». |
| НПБ 110-03 | «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара». |
| НПБ 104-03 | «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях». |

2.Характеристика объекта.

Объект располагается на 1-м этаже   кирпичного  многоэтажного здания. Высота потолков- до 3,5 м. Объект оборудован системой отопления с обеспечением температуры +18 С.

3.Основные проектные решения.

Проектом предусматривается оборудование объекта системой автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала о пожаре на ПЦО через радиосистему передачи извещения «Струна-5». Оборудованию системой сигнализации

подлежат все помещения за исключением помещений с мокрыми процессами. Объект оборудуется системой оповещения людей о пожаре 2-го типа с установкой звуковых оповещателей «Колибри» и использованием ранее установленных, в соответствии со строительным проектом, оповещателей «Выход». В качестве пожарных извещателей используются дымовые извещатели ИП 212-41М, обеспечивающие при высоте установки извещателя до 3,5 м контроль площади до 85 кв.м.

Количество и места установки извещателей определены с учетом требований НПБ 88-2001. Общее количество шлейфов сигнализации-2

Объект оборудуется ручными пожарными извещателями ИПР-И. Звуковые оповещатели «Колибри» устанавливаются с учетом слышимости их во всех помещениях с постоянным или временным пребыванием людей.

В качестве приемно- контрольного использован  прибор ВЭРС ПК-4П

4.Монтаж электропроводок сигнализации.

Прокладка шлейфов системы сигнализации осуществляется проводом, обеспечивающим требуемую пожаростойкость   в запотолочном пространстве и электромонтажных коробах. При параллельной прокладке шлейфов системы сигнализации с силовыми проводами между ними обеспечивается расстояние не менее 0,5 м.

5.Электропитание. Меры безопасности.

Электропитание системы сигнализации предусматривается по 1 категории. При отключении сетевого питания  (от вводного электрощита) приборы автоматически переключаются на резервное питание  ПКП ВЭРС ПК-4П с АКБ емкостью 4,5 А/Ч, обеспечивающее время работы в дежурном режиме не меннее 24 часов.

6.Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

Система сигнализации должна обслуживаться лицами, имеющими соответствующую квалификацию и прошедшими инструктаж по технике безопасности с соответствующей отметкой в журнале инструктажей по технике безопасности.

Электромонтеры, обслуживающие систему сигнализации, должны быть обеспечены защитными средствами, инструментом и приборами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. Все работы, по обслуживанию электроустановок, должны выполняться с периодичностью и с использованием защитных средств прошедших испытания в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» Госэнергонадзора».