### ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

### «МАГАЗИН»

ООО «Магазин»

| Согласовано Начальник отдела ОООсПТСО УВО при УВД ___________ области __________________ /Фамилия И.О./ « » _____________ 2010г. | Утверждаю Генеральный директор ООО «Магазин» __________________ / Фамилия И.О / « » ________________ 2010г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на проектирование системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации

Объект: ювелирный магазин ООО «Магазин».

Адрес: _____________________

### Общие сведения.

  - Представитель собственника: генеральный директор ООО «Магазин»  Фамилия И.О.

  - Основания для проведения работ: договор №_____ от «      »__________2010г.

  - Генеральная проектная организация : ООО «ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»,

  - Адрес ________________

  - Стадия разработки: рабочий проект.

### Исходные данные для проектирования.

  - Категория объекта: А1.

Описание объекта: объект занимает часть помещений первого этажа пятэтажного кирпичного дома и состоит из 7 помещений (2 торговых зала, сейфовая комната, тамбур, коридор, санузел, подсобное помещение).

    - Стены и перекрытия объекта капитальные.

    - Охране подлежат все помещения объекта.

  - Действия для реализации требований безопасности.

    - Предполагаемый нарушитель совершает следующие действия:

а.) Попытка несанкционированного проникновения в помещения объекта извне через уязвимые места в период охраны.

б.) Попытка укрыться в одном из охраняемых помещений перед сдачей объекта под охрану, либо проникновение через капитальные строительные конструкции, не подлежащие блокировке техническими средствами охраны периметра.

в.) Хищение, уничтожение и (или) порча материальных ценностей, угроза жизни и здоровью сотрудников и посетителей в период работы объекта.

г.) Авария или умышленное отключение сети 220В.

д.) Обрыв или замыкание сигнальных и информационных сетей, попытка установки в сигнальной сети устройства,  имитирующего оконечное устройство СПИ.

е.) Несанкционированное изменение алгоритмов работы систем безопасности.

ж.) Поджог.

2.3.2. Для предотвращения указанных действий предлагаются следующие меры:

а.) Блокировать дверь центрального входа «на открывание» (магнитоконтактный извещатель), «на проход» (поверхностный оптико-электронный пассивный извещатель) и «на разбитие» стекла (акустический извещатель), все остекленные открывающиеся конструкции (окна) «на открывание» (магнитоконтактные извещатели) и «на разбитие» (акустические извещатели), стены, смежные с неохраняемыми помещениями других собственников «на разрушение» (вибрационные извещатели).

б.) Во всех помещениях за исключением: санузла, подсобного помещения и тамбура, установить объемные оптико-электронные пассивные извещатели.

в.) Установить кнопки тревожной сигнализации (тревожные ручные точечные электроконтактные извещатели, тревожные индивидуальные радиопередающие устройства) в зонах вероятного нападения (в торговых залах и сейфовой комнате). Кроме того, оборудовать объект тревожной сигнализацией независимой от действий персонала: блокировать дверь, разделяющую зоны покупателей и персонала в торговом зале «на открывание» (магнитоконтакный извещатель), блокировать витрины торгового зала «на разбитие» (акустический извещатель) с включением извещателей и ловушек в шлейф тревожной сигнализации.

г.) Организовать автономное резервное электропитание системы.

д.) использовать оборудование, обеспечивающее контроль состояния сигнальных и информационных сетей, установить имитостойкие оконечные устройства СПИ.

е.) расположить основное оборудование в помещении, оборудованном охранной сигнализацией, исключающем доступ посторонних лиц, организовать доступ к управлению системой с использованием кодов и ключей защиты.

ж.) Оборудовать все помещения объекта пожарными извещателями согласно требований государственной противопожарной службы МЧС России.

2.4. Перечень регламентирующих документов:

а.) РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягятельств.

б.) РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

в.) РД 78.36.002-99. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем.

г.) РД 78.36.004-2005. Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны.

д.) РД 78.36.006-2005. Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов.

е.) РД 78.36.003-99. Рекомендации по комплексному оборудованию банков, пункта обмена валюты, оружейных и ювелирных магазинов, коммерческих и других фирм и организаций техническими средствами охраны видеоконтроля и инженерной защиты. Типовые варианты.

ж.) РД. 78.36.005-2005. Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану.

з.) СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий зданий и сооружений.

и.) НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

к.) СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

л.) ПЭУ. Правила устройства электроустановок.

м.) ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

н.) ГОСТ Р МЭК 60065-2002. Аудио-, видео-, и аналогичная электронная аппаратура.

к.) ГОСТ 12.2.007-75. Изделия электротехнические.

2.5. Исходные материалы:

2.5.1. В качестве исходных рабочих материалов следует принять:

а.) Чертежы поэтажных планов.

б.) Утвержденную экспликацию помещений.

в.) Технические требования собственника объекта.

г.) Акт обследования.

### 3. Требования к ТСО.

3.1. Общие требования.

3.1.1. Требования по назначению:

а.) защита жизни и здоровья сотрудников и посетителей.

б.) защита материальных и информационных ценностей, находящихся на объекте.

в.) защита собственных ресурсов системы и ТСО при попытках несанкционированного доступа к ним.

3.1.2. Требования по размещению основного оборудования: в месте, исключающем доступ посторонних лиц и находящемся в охраняемом помещении.

3.1.3. Требования по условиям эксплуатации.

Оборудование и аппаратура должны быть устойчивы к внешним воздействиям по ГОСТ 15150 (У 3.1 – для помещений без искусственно регулируемых климатических условий, У 4.2 – для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

3.1.4. Требования к безопасности.

Требования по обеспечению безопасности персонала и посетителей:

а.) устанавливаемое оборудование и сети должны быть безопасными для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации.

б.) ТСО, устанавливаемые на объекте, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на объект.

в.) Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60065.

г.) Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.

3.1.5. Требования к продолжительности непрерывной работы.

Система должна функционировать круглосуточно при номинальном питающем напряжении сети.

3.1.6. Требования к электропитанию.

Электропитание ТСО осуществляется по первой категории надежности от однофазной (трехфазной) сети переменного тока 220В, 50Гц, от отдельной группы электрощита, находящегося в охраняемом помещении. Кроме того, необходимо предусмотреть независимое автономное питание, обеспечивающее работу ПКП и извщателей в течении не менее чем 24 часов в дежурном режиме и в течении не менее чем 3 часов в режиме «тревога».

3.1.7. Требования к надежности.

Надежность ТСО, их технические параметры в процессе эксплуатации обеспечиваются заводом–изготовителем.

3.1.8. Требования к гарантийным обязательствам.

В течении гарантийного срока с момента приемки комплекса ТСО в эксплуатацию монтажная организация производит гарантийный ремонт, при условии соблюдения собственником объекта режимов и условий эксплуатации.

3.1.9. Состав разрабатываемой документации:

а.) Пояснительная записка, содержащая характеристику объекта, описание системы.

б.) Поэтажный план размещения элементов системы.

в.) Структурная схема организации системы.

г.) Спецификация оборудования системы.

д.) Документы рабочего проекта (схемы соединений, монтажные схемы и т.п.).

Техническая документация на оборудование должна быть на русском языке, выполняется в 4-х экземплярах, которые после завершения работ передаются собственнику объекта.

3.2. Требования к системе охранной и тревожной сигнализации.

3.2.1. Технические средства охранной и тревожной сигнализации должны обеспечивать:

а.) Ручное управление постановкой / снятием с охраны.

б.) Контроль состояния системы.

3.2.2. Требования по назначению.

Система охранной и тревожной сигнализации должна обеспечивать решение следущих задач:

а.) Защита материальных и информационных ценностей, находящихся на объекте.

б.) Защита персонала объекта при попытках нападения.

ТСО, устанавливаемые на объекте, должны быть включены в бюллетень «Технические средства безопасности, рекомендованные к использованию вневедомственной охраной» на текущий год.

3.2.3. Система охранной и тревожной сигнализации должна обеспечивать:

а.) Регистрацию факта нарушения рубежа охраны.

б.) Постановку и снятие зон с охраны.

в.) Контроль состояния шлейфов сигнализации.

г.) Отображение тревожных извещений.

### 4. Особые условия.

Для оборудования объекта системой  охранной сигнализации использовать:

Извещатели объемного и поверхностного обнаружения типа « Астра 5»

Акустические извещатели (на разбитие стекла)- «Астра С»

Вибрационные извещатели типа «Шорох 2»

Устройство передачи извещений «Юпитер 8»

Магнитоконтактные извещатели типа «ИО 102-16»

Извещатели тревожной сигнализации типа «КНФ-1»

Извещатель тревожной сигнализации радиоканальный «Астра Р»

Предусмотреть общее количество шлейфов охранно пожарной и тревожной сигнализации-8,  из них:

1 шлейф 1-го рубежа охраны (периметр объекта)

1 шлейф блокировки входной двери

1 шлейф 2-го рубежа охраны (внутренний объем помещений)

3 шлейфа охраны сейфовой комнаты (периметр, внутренний объем, сейф с материальными ценностями)

1 шлейф тревожной сигнализации

1 шлейф пожарной сигнализации.

Каждый шлейф сигнализации вывести на пульт централизованной охраны на отдельный пультовый номер.

В качестве пожарных извещателей использовать извещатели пожарные дымовые ДИП41М, ручные пожарные извещатели типа ИР1, световые оповещатели «Блик» и звуковые оповещатели «Свирель»

Представители:

Собственника объекта:   ______________________   /                              /

УВО при УВД:	       ______________________   /                              /